| III | Нормативные документы по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 8)СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 8) НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» 9) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 10) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 11) ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 12)ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 13) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| --- | --- |
|  | К разработке генерального плана: Объект построен в соответствии утвержденного генплана в 1960 г.. Положительное заключение Соблюдены требования нормативных документов: К конструктивным и объемно-планировочным решениям: Здание МДОУ № 94 нежилое общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1;4.1. Здание двухэтажное, 1960 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 467,3 м2, общая площадь 3636 м². фундамент – ленточный из бутового камня , наружные и внутренние стены – кирпичные толщиной 700 мм, перегородки- деревянные; перекрытие – железобетонные плиты . Кровля шиферная по деревянной обрешётке. Огнезащита деревянных конструкций кровли выполнена лицензируемой организацией ООО «Викинг» (лицензия МЧС России №6-2\00045 от 18 мая 2009 г) огнезащитным составом «ОБЕРЕГ-ОБ (Стандарт) для древесины ТУ 2149-001-73958298-2006 .Сертификат пожарной безопасности № ССППБ.RU.ОП085. Н00002 Лестницы – сборные железобетонные. Полы – линолеумные, дощатые, керамические( напольная плитка). Подвальное помещение- имеется. Согласно проекта - в подвале расположена прачечная, гладильная комната, сушилка, складское помещение для белья, тепловой узел. Пожарная нагрузка представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь- выполненные из сгораемых материалов. 2. Организация учебного процесса. МДОУ № 94 рассчитана на 80 воспитанников, в настоящее время числится 111 детей в возрасте 4- 7 лет. Средняя посещаемость- 80 детей. МДОУ имеет 4 группы детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет). МДОУ работает с 7-00 до 19-00 часов по 5-дневной неделе. Групп с круглосуточным пребыванием детей- не имеет. Средняя наполняемость групп дошкольного возраста- 20 воспитанников. Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 87, 88, 137, 140, таблицы № 21, 22, 23, 24; 2. Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пп. 5.1.5, 5.1.6, 5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.4.9-5.2.4.12, 5.5.4.1, 5.5.4.2; 3. Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пп. 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6, таблица № 6.8; 4. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; К эвакуационным выходам и путям эвакуации: Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу с групповых помещений , через коридор наружу, через пищеблок и выходы из групповых помещений № 7 и № 8 с второго этажа на улицу (пожарные лестницы). Для обеспечения безопасной эвакуации людей: -установлено 9 эвакуационных выходов (дверей) на 1 этаже ; и 2 выхода (пожарные лестницы) на 2 этаже; Из них: непосредственно наружу выходят 5 (с групповых помещений № 7, 8,(с 2-го этажа) групповых помещений № 6,9 (с 1-го этажа), пищеблока, а 2 – на лестничный марш ( с 2-го этажа- с групп № 7,8) и 2-в фойе-1-го этажа (с групп № 9,6); - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет от 1,9 м. до 2.7 м, ширина 1.35 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Высота эвакуационных выходов с 2 этажа на улицу(пожарных лестниц)- 10 метров- 2 штуки с группового помещения № 8 и № 7. 1 раз в 5 лет пожарные лестницы проверяются ООО «Викинг» с соствлением протокола обследования. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки имеют самозакрывающиеся двери. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности и имеют естественное и искусственное освещение. Пути эвакуации изготовлены из несгораемого материала в соответствии с требованиями пожарной безопасности: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2. Д2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету от 1.2 м. до 2.3 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот до 45 см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет 1,35 м; Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи — 38 см, а высота ступени - 13 см. Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной двери. Ширина лестничного марша в здании равна ширине выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа и составляет 1.35 м. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету от 1,35 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: -высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м; -в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более-0,3м. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 165 чел Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 52, 53, 89; 2. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 4, пп. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.15, 5.4.17, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, , 8.3.1-8.3.3, таблицы № 7, 19, 20, 26; 3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 6. К внутреннему противопожарному водопроводу: Согласно нормативных документов в здании МДОУ устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется. К вентиляции: Предусмотрена естественная вентиляция. В помещении пищеблока и прачечной- приточно- вытяжная. Обслуживающая организация ООО «Викинг». Один раз в 2 года проводит по договору обследование систем вентиляции (Акт от 14.10. 2008 г) Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 86, 138; 2. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», раздел 6, пп. 6.5, 6.54, 6.58; 3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». К электротехнической части: Категория надежности электроснабжения 3 (три). Групповые осветительные сети выполнены кабелями марки ПВ, НРГ,АВВГ,ВРГ, АПВ, АСБ с медными и алюминиевыми жилами. 1 раз в 2 года обслуживающая организация ООО «Викинг» проводит проверку защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей с составлением технического отчета . Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82; 2. Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1-4.5, 4.12-4.14; 3. ПУЭ. К системам противопожарной автоматики: Системы пожарной сигнализации Вид сигнализации: Пожарная раздельная, централизованная, с выводом на тел. 01. Номер объекта на пульте пожарного мониторинга. Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в соответствии с проектно-сметной документацией ООО «Викинг». которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей Тип извещателей: «ДИП-ИС», «ИПР-И» Тип оповещателей: «АС-2», Табло «Выход» Тип приборов: «Рокот» с АКБ 1.2 А\ч, «РС-585Н» с АКБ 7 А\ч, «Гранит-4» с АКБ 7 А\ч. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Ежегодно ООО «Викинг» проводит проверку работоспособности пожарной сигнализации с составлением акта. Лицензия № 6-2/00045 от 18.05.2009 г. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: -подачей световых и речевых сигналов во все помещения; -трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; -размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, включение эвакуационного (аварийного) освещения; Технические средства, используемые для оповещения людей и управления эвакуацией из здания при пожаре, разработаны с учетом возраста эвакуируемых людей. Речевые устройства оповещения о пожаре не имеют разъемных устройств. Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 54, 83, 84, 91; 2. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы № 1, 2; 3. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», разделы 13-17; 4. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», таблица 1; 5. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», таблица 2; 6. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 7. ПУЭ. Первичные средства пожаротуашения в здании Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. Всего огнетушителей в здании- 6 штук. В группе № 8, № 7, № 6 - ОП-4(3). Пищеблоке- ОП-2(3), прачечной-ОП-2(3)- 2 штуки. В складском помещении на улице- 1 штука- ОП-3(3). Итого-12 штук. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону (на территорию МДОУ) в случае отказа первичных средств пожаротушения. К мероприятиям по обеспечению безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара: К зданию обеспечен подъезд для пожарных машин. Выход с лестничной клетки на чердак предусмотрен по вертикальной лестнице с площадки, расположенной около группы № 7 и № 8 через люк в потолке размером 0,75 x 0.75 метра. Проходы, проезды и подъезды к зданию. Источники противопожарного водоснабжения. Ширина проездов для пожарной техники (ворота МДОУ) составляет 3,82 метров. Ворота расположены напротив ЖЕУ № 6. Расстояние от внутреннего края подъезда (от ворот) до стены здания 60 метров. На расстоянии 45 метров от здания МДОУ, расположен один пожарный гидрант (ПГ-2), в 89 квартале на стальном водоводе Ду-150 мм, который стоит на балансе МУП г. Ангарска «Ангарский водоканал» и ежегодно обследуется им с составлением акта обследования. На территории МДОУ- проезды тупиковые. Разворотная площадка для пожарной техники-отсутствует. 2 раза в год проводится учебная эвакуация детей и работников на случай пожара с составлением акта. Соблюдены требования нормативных документов: 1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 90; 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 8. Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен от одного ПГ, расположенного на расстоянии 45 м. (по нормативам не более 200 м.) от здания (ст. 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 раздел 4, пп. 5.1.,8.4, 8.6, таблица № 2). Размещение подразделений пожарной охраны. Объекты расположены в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и не превышает 5 минут прибытия пожарных подразделений. |